## Captages
Evènement |  |  | Communes |  | UDI | Ouvrages | RISQUES BRUTS ACTUELS |  |  |  |  | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES |  |  |  |  | PROPOSITION DE MAITRISES DE RISQUES A METTRE EN PLACE
| Evènement unique | Type de dangers |  | Commune unique |  |  | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires généraux | Commentaires | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées
Défaillance du système de surveillance |  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S4W gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | - Sofrel S4W dans le bâtiment d'exploitation du captage - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S550 gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | - Sofrel S550 dans le bâtiment d'exploitation du réservoir de Bérange - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S550 gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | - Sofrel S550 dans le bâtiment d'exploitation du captage - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S550 gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | - Sofrel S550 dans le bâtiment d'exploitation du captage - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S550 gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | '- Sofrel S550 dans le bâtiment d'exploitation du captage - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Variateurs de débit pour l'asservissement - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 2 | 8 | 16 |  | Télétransmission Sofrel S550 gérée par l'exploitant. Présence d'une sonde piézométrique pour la hauteur d'eau. | - Sofrel S550 dans le bâtiment d'exploitation de l'UTEP - Sonde piezométrique pour suivi de la hauteur de nappe - Maintenance annuelle du système de télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Suivi du niveau de la nappe et alerte en cas de niveau bas - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Effets de diverses activités industrielles et militaires : déversement ponctuel |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'activités industrielles et militaires autour de la parcelle. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Effets de diverses activités domestiques (rupture cuve à fioul, assainissement non collectif...) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Le RHA du captage exige la mise en conformité des ANC en cas de présences dans les périmètres de protection du captage.Le captage de Candinières se situe en effet en environnement urbain, à proximité d'un lotissement. | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | D'après le RHA, des bungalows en ANC sont recensés à 200 m du captage. Le RHA exige la mise en conformité des ANC en cas de présences dans les périmètres de protection du captage. | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'ANC recensé dans les périmètres de protection du captage. | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Le RHA du captage exige la mise en conformité des ANC en cas de présences dans les périmètres de protection du captage | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Présence du siège du syndicat dans le PPI. | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Pas d'ANC recensé dans les périmètres de protection du captage. | Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôlepar le délégataire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en œuvre de moyens d'identification et de vérification des diverses activités domestiques sur l'aire d'alimentation de captage. | PGSSE | Temps | - | 2 | 7 | 14 | EFFICACE | 4 | 2
Présence d'eaux usées (rejets d'effluents de STEU, assainissement collectif, rupture ou casse de canalisations, débordement, poste de relèvement ...) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Le captage est situé en bordure d'un lotissement. On recence un PR dans le PPR. Le PR est télésurveillé et aucun débordements du poste n'a été recensé. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). - Télésurveillance au PR. | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Remontée des informations de télésurveillance du PR (contact avec la RE3M) - Visite du PR par l'exploitant de la RE3M | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Aucun réseau d'assainissement recensé à proximité du captage. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Aucun réseau d'assainissement recensé à proximité du captage. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Aucun réseau d'assainissement recensé à proximité du captage. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Aucun réseau d'assainissement recensé à proximité du captage. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Le PPI accueille plusieurs constructions dont le bâtiment du siège du SMGC qui compte plusieurs logements. Par dérogation à la réglementation générale,ce bâtiment a pu être conservé. La DUP précise que : l'étanchéité du réseau d'assainissement du syndicat doit être contrôlée et assurée en permanence. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Pollution diffuses issues de diverses activités agricoles (fumier, engrais, produits phytopharmaceutiques, stockage au champs, épandage ...) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'activités agricoles dans les périmètres de protection (RHA). Dans le cadre du SDAEP, une étude qualititative de l'eau sera réalisée, sur plusieurs années qui permettra de vérifier si des dépassements en lien avec les activités agricoles ont été enregistrés. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'activités agricoles dans les périmètres de protection (RHA). | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'activités agricoles dans les périmètres de protection (RHA). | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Aucune activités agricoles recensée à proximité de ce captage, qui se situe d'ailleurs en milieu urbain. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'activités agricoles dans les périmètres de protection (RHA). Dans le cadre du SDAEP, une étude qualititative de l'eau sera réalisée, sur plusieurs années qui permettra de vérifier si des dépassements en lien avec les activités agricoles ont été enregistrés. | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire - Absence de dépassement recensé dans les analyses (dont pesticides, nitrates, …) | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Pollutions diffuses non agricoles (décharges sauvages, sols contaminés...) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Pas de décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Anciennces décharges sauvages (RHA) 'Pas de nouvelle décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas de décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Pas de décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Captage en milieu urbain Pas de décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de décharge recensée Absence de pollutions diffuses non agricoles recensées | - Perimètres de protection à respecter (DUP). | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Introduction de contaminants dans la ressource du fait de l'absence d'entretien des ouvrages d'observation (entretien des têtes d'ouvrage, précaution lors d'entretien des espaces verts….) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Local en bon état, bonne étanchéité. | - Visite régulière de l'exploitant - Entretrien/Maintenance du local une fois par an | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau |  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | Alarmes anti-intrusion sur le site. Portails et locaux techniques fermés à clé. Caméra de surveillance Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / cyberattaque |  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Qualité hydrochimique de la nappe |  | Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  | Formation géologique : molasses du Burdigalien inférieur Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 8 | 8 |  | Formation géologique : molasses du Burdigalien inférieur Nappe semi captive à libre Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 8 | 8 |  | Formation géologique : molasses du Burdigalien inférieur Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 8 | 8 |  | Aquifère karstique Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  | Aquifère karstique Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 8 | 8 |  | Aquifère karstique Analyses conformes sur les ressources (2023) | D'après le RHA, avis favorable à l'utilisation du captage pour l'alimentation en eau potable. DUP (périmètres de protection) Analyses et suivi de la qualité de l'eau par l'exploitant | - Analyses ARS - Autocontrôle par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Pénurie d'eau liée à une surexploitation |  | Continuité de service | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  | Le captage de Candinières est concerné par un PGRE (Aquifère Molassique de Castries) : diminution des volumes prélevables annuels autorisés dans la DUP par arrêté préfectoral du 17 mai 2021 | - Prélèvement autorisé journalier : arreté prefectoral de DUP de 2002 : 2 000 m³/j - Prélèvement autorisé annuel : arrêté préféctoral de 2021 : 240 000 m³/an. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 8 | 8 |  | Le captage de Bérange est concerné par un PGRE (Aquifère Molassique de Castries) : diminution des volumes prélevables annuels autorisés dans la DUP par arrêté préfectoral du 17 mai 2021 | - Prélèvement autorisé journalier : arreté prefectoral de DUP de 2003 : 8 000 m³/j - Prélèvement autorisé annuel : arrêté préféctoral de 2021 : 925 000 m³/an. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 8 | 8 |  | Le captage de Fontmagne est concerné par un PGRE (Aquifère Molassique de Castries) : diminution des volumes prélevables annuels autorisés dans la DUP par arrêté préfectoral du 17 mai 2021 | - Prélèvement autorisé journalier : arreté prefectoral de DUP de 2003 : 8 000 m³/j - Prélèvement autorisé annuel : arrêté préféctoral de 2021 : 735 000 m³/an. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 8 | 8 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arrêté préfectoral de DUP) à respecter. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arrêté préfectoral de DUP) à respecter. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 8 | 8 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arrêté préfectoral de DUP) à respecter. Présence de 2 débitmètres télésurveillés sur chaque conduite de refoulement permettant de vérifier/respecter les débits prescrits par la DUP et de réduire si nécessaire les volumes de prélèvements. Suivi piézométrique de la ressource exploitée. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Insuffisance de la ressource (sécheresse, déstructuration de l'aquifère...) |  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Déséquilibre quantitatif averé sur cette masse d'eau. Etude Volume Prélevable réalisée en 2012. PGRE établi en 2019. Réduction des autorisations de prélèvements sur ce captage par l'arrêté préfectoral de 2021. Le suivi du niveau de la nappe indique une augmentation du niveau depuis la réduction des prélèvements : amélioration de l'aquifère. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 2002) =2 000 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Déséquilibre quantitatif averé sur cette masse d'eau. Etude Volume Prélevable réalisée en 2012. PGRE établi en 2019. Réduction des autorisations de prélèvements sur ce captage par l'arrêté préfectoral de 2021. Le suivi du niveau de la nappe indique une augmentation du niveau depuis la réduction des prélèvements : amélioration de l'aquifère. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 2003) =8 000 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Déséquilibre quantitatif averé sur cette masse d'eau. Etude Volume Prélevable réalisée en 2012. PGRE établi en 2019. Réduction des autorisations de prélèvements sur ce captage par l'arrêté préfectoral de 2021. Le suivi du niveau de la nappe indique une augmentation du niveau depuis la réduction des prélèvements : amélioration de l'aquifère. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 2003) =8 000 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 2012) =6 000 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 2019) =12 000 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de déséquilibre quantitatif recensé sur cette ressource. | Prélèvement autorisé (arreté prefectoral de DUP de 1999) =1 440 m³/j. | - Alerte niveau bas | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Maintenance insuffisante (coup de bélier, problème de ventouse, casse, déboitement,...) |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'un plan de maintenance. | Maintenance du local une fois par an. Equipements hydrauliques en bon état, bonne étanchéité. Présence d'un ballon anti-bélier. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Vérification régulière de l'intégrité physique des ouvrages. Changement des éléments endommagées. | - Visite hebdomadaire - Télésurveillance | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Intrusion de nuisibles (insectes, animaux , corps étranger…) à cause d'une mauvaise étanchéité des accès, ouvertures, manque de maintenance des évents |  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Bon état général des captages souterrains. Pas d'accès direct à la ressource. | Entretien une fois par an. Bon état général, bonne étanchéité. | - Analyses ARS - Autocontrôle de Veolia - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance du système de pompage (panne sur la pompe, encrassement des pompes, encrassement des ouvrages, ....) |  | Continuité de service | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompe de secours au niveau du captage. Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. | 2 pompes (une par forage) Entretien une fois par an. Suivi et respect du plan de maintenance avec une traçabilité de la maintenance. Equipements hydrauliques en bon état. | - Alerte en cas de défaillance du système de pompage - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Cuvelage ou tubage corrodé ou déterioré |  | Microbiologique / Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 16 | 16 |  | Eau bicarbonatée calcique Eau moyennement à très dure Maintenance? Inspection/inspection vidéo de l'état du tubage? Informations sur l'état du tubage? |  | Résultats des ITV | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Réalisation d'une inspection caméra du tubage (tous les 10 ans) | PGSSE | - | 1250 | 0.1 | - | - | EFFICACE | 4 | 4
Apport de matière en suspension (ruissellement extrême, érosion, glissement de terrain...) |  | Microbiologique / Physico-chimique | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Microbiologique / Physico-chimique | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 8 | 8 |  | Absence d'évènement recensé. Le forage n'est pas situé en zone inondable. Absence de risque de glissement de terrains. | Fossé de gestion des eaux pluviales en bordure ? | Visite hebdomadaire & visite après évènements pluvieux | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Arrêt dû à une coupure électrique |  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Captage de Bérange | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castries |  | Fontmagne | Captage de Fontmagne | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne (Mougères) | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  | Continuité de service Tous dangers | Saint-Hilaire-de-Beauvoir |  | Fontbonne | Captage du Peillou | 1 | 8 | 8 |  | Le système de sécurisation et d'interconnexion sur le territoire du SMGC permet l'alimentation des différents réservoirs en cas de problématique sur la ressource. La continuité de l'alimentation en eau est donc assurée. Dans le cas où la coupure électrique est sur l'ensemble du territoire, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des captages qui disposent tous de prises inverseurs. | Présence d'une prise inverseur | - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance et via le retours des abonnés | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ

## Réservoirs
|  |  | Communes | Commune unique | UDI | Ouvrages | RISQUES BRUTS |  |  |  |  | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES
Evènement | Evènement unique | Type de dangers |  |  |  |  | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires généraux | Commentaires spécifiques | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Code action | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées
Contamination introduite au cours du nettoyage, lors de la réparation, de la maintenance, du nettoyage des ouvrages (utilisation de matériel et de produit inadapté/inefficace), mauvais rinçage suite à l'entretien des réservoir, mauvaises conditions d'hygiène, fréquence de lavage insuffisante |  | Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Entretien réalisé par les équipes de VEOLIA. Les cuves des réservoirs sont nettoyées chaque année comme le prévoit la réglementation en vigueur (réservoir de tête tous les ans, réservoirs secondaires tous les 2 ans). Chaque année, les abords de tous les sites sont entretenus (espaces verts, grillage, accès…). Aucun dépassement en termes de limites de qualité bactériologique (Entérocoques et Escherichia coli) Pas de détails sur les procédures de nettoyage dans le RAD 2023. |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédure de nettoyage et désinfection - Analyses ARS - Rapport de lavage | Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Intrusion de nuisibles (insectes, animaux , corps étranger…) à cause d'une mauvaise étanchéité des accès, ouvertures, manque de maintenance des évents, absence de clapet sur la conduite de trop-plein/vidange … |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Les réservoirs sont entretenus chaque année comme le prévoit la réglementation en vigueur (réservoir de tête tous les ans, réservoirs secondaires tous les 2 ans). Accès ferment à clé (capots métalliques et portes) | - Génie civil : bon état - quelques abrasions, ferraillages & fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le réseau pluvial, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le réseau pluvial, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques abrasions, ferraillages & fissures - conduites corrodées - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 2 | 16 | 32 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - mais présence de lézard dans le chambre de vannes - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 16 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 4
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état (construction datant de 2015) - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques abrasions, ferraillages & fissures - fênêtres en mauvais état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques abrasions, ferraillages & fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles & moustiquaires Les grilles sont endommagées - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 2 | 16 | 32 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - présence de lézard dans la chambre de vannes mais pas d'accès cuve possible - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 16 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 4
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état (réservoir livré en 2025) - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le réseau pluvial, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 2 | 16 | 32 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - une fenêtre accès cuve est cassée ? - Trop-plein : vers le réseau pluvial, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 16 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 4
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques abrasions, ferraillages & fissures - conduites corrodées - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état moyen - Etanchéité : bon état - Pas d'aération ? - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR - présence de dépôts dans le regard de trop-plein/vidange | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques ferraillages et fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état moyen - Etanchéité : bon état - Pas d'aération ? - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR - présence de dépôts dans le regard de trop-plein/vidange | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état moyen - quelques abrasions, ferraillages & fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - toit chambre de vannes qui s'éffrite - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état moyen - quelques abrasions, ferraillages & fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Galargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : état correct - quelques fissures - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil : bon état - Etanchéité : bon état - Présence d'aérations avec grilles et moustiquaires ? Non décelable lors des visites d'ouvrages - Trop-plein : vers le milieu naturel, pas de clapet AR | - Protection des ventilations | -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée -Visite hebdomadaire | PARTIELLE | 2 | 8 | Mise en place de clapet anti-retour sur les conduites de trop-plein/vidange et d'un document de suivi du bon état des accès et ventilations | ACCES_RSV | PGSSE | 2000 | - | 0.1 | 4 | 0.4 | EFFICACE | 4 | 2
Pollution introduite à cause d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage (toit, parois...) induisant une intrusion |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Les réservoirs sont entretenus chaque année comme le prévoit la réglementation en vigueur (réservoir de tête tous les ans, réservoirs secondaires tous les 2 ans). | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. Construction récente (2015). | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévues en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir faits en 2025. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Abrasion du béton et ferraillages apparents dans la CDV Quelques gouttes sur le plafond de la cuve | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | Fissures, ferraillages apparents dans la CDV | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Travaux d'étanchéification du réservoir prévus en 2026. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | Bonne étanchéité du réservoir. | - Existance d'un suivi de l'état des ouvrages | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire -Suivi des résultats analytiques de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Dégradation des matériaux et équipements des réservoirs |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Bon état général des organes électromécaniques, hydrauliques Bon état général du génie civil intérieur et extérieur (sauf commentaires spécifiques). Aucun réservoir en mauvais état n'est recensé sur le Syndicat. Le délégataire veille au bon état des réservoirs via de nombreuses visites sur sites, et établi un listing de travaux à réalier afin de conserver des réservoirs en bon état. | - Génie civil intérieur : état correct - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : état correct : fissures, ferraillages, abrasions - Génie civil extérieur : bon état - Conduite de trop-plein corrodée - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état Réservoir neuf (2015) | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : moyen : fissures, ferraillages, abrasions - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : moyen : fissures, ferraillages, abrasions - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : état moyen | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état Réservoir neuf (2025) | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : état moyen - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : état moyen - Génie civil extérieur : état correct - Organes hydrauliques et électromécaniques : état correct | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : état moyen | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : état correct : ferraillages - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur :état moyen - Génie civil extérieur : état moyen - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur :état moyen : toit de la chambre de vannes - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur :état moyen - Génie civil extérieur : état moyen - Organes hydrauliques et électromécaniques : état correct | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : état moyen - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | - Génie civil intérieur : bon état - Génie civil extérieur : bon état - Organes hydrauliques et électromécaniques : bon état | - Entretien une fois par an. - Existance d'un cahier de vie avec planning de suivi + plan de maintenance | -Visite hebdomadaire des réservoirs par les équipes du délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Reviviscence bactérienne due à la présence de matière organique, mauvaise ventilation, biofilm sur les parois |  | Microbiologique Organoleptique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Les réservoirs sont entretenus chaque année comme le prévoit la réglementation en vigueur (réservoir de tête tous les ans, réservoirs secondaires tous les 2 ans). Les cuves des réservoirs disposent d'aération. | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Crouzette. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Crouzette. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Crouzette. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Crouzette. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Crouzette. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau de la bâche de Malrives. - Présence d'un extracteur d'air. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau de la bâche de Malrives. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau de la bâche de Malrives. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau de la bâche de Malrives. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau de la bâche de Malrives. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. - Pas d'aération de la cuve ? | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du réservoir de Bérange. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses conformes sur les dernières années ; absence de COT. - Désinfection de l'eau par chlore gazeux au niveau du captage de Mougères Fontbonne. | -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection - Aérations -Analyse ARS de l'eau brute et distribuée | -Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée (absence de COT) -Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Reviviscence bactérienne due à un temps de séjour élevé, à un mauvais mélange dans le réservoir. Reviviscence algale liée à l'exposition de l'eau à la lumière et à la chaleur |  | Microbiologique Organoleptique Physico-chimique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Présence d'organe de compteur sur les conduites de distribution des réservoirs. Aucune cuve n'est exposée à la lumière. Le shéma directeur AEP a permis d'analyser les temps de séjour dans chaque réservoir. | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 24h - Temps de séjour en creux : 30h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 19h - Temps de séjour en creux : 37h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 63h - Temps de séjour en creux : 78h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 20h - Temps de séjour en creux : 26h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 87h - Temps de séjour en creux : 100h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 49h - Temps de séjour en creux : 116h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 17h - Temps de séjour en creux : 29h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 12h - Temps de séjour en creux : 20h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 37h - Temps de séjour en creux : 74h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 8h - Temps de séjour en creux : 14h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 102h - Temps de séjour en creux : 123h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 19h - Temps de séjour en creux : 24h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 39h - Temps de séjour en creux : 63h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 26h - Temps de séjour en creux : 29h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 32h - Temps de séjour en creux : 38h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 11h - Temps de séjour en creux : 13h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 18h - Temps de séjour en creux : 28h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 100h - Temps de séjour en creux : 185h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 19h - Temps de séjour en creux : NC | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 23h - Temps de séjour en creux : 35h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 20h - Temps de séjour en creux : 32h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 21h - Temps de séjour en creux : NC | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 40h - Temps de séjour en creux : 67h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 65h - Temps de séjour en creux : 190h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 40h - Temps de séjour en creux : 67h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 4h - Temps de séjour en creux : 5h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 100h - Temps de séjour en creux : 138h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 73h - Temps de séjour en creux : 116h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 49h - Temps de séjour en creux : 79h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 29h - Temps de séjour en creux : 63h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 39h - Temps de séjour en creux : 55h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 26h - Temps de séjour en creux : 35h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 2h - Temps de séjour en creux : 1h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | - Analyses de la qualité de l'eau distribuée conformes. - Temps de séjour en pointe : 16h - Temps de séjour en creux : 25h | - Suivi du marnage : sonde piézométrique - Suivi des débits : compteur distribution | - Télésurveillance (suivi compteur et hauteur d'eau) - Analyse des temps de séjour grâce aux données télésurveillées - Analyses ARS : suivi de la qualité de l'eau distribuée | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Entartrage du réservoir (lié à l'équilibre calcocarbonique de l'eau) |  | Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 2 | 4 | 8 | Les réservoirs sont entretenus chaque année comme le prévoit la réglementation en vigueur (réservoir de tête tous les ans, réservoirs secondaires tous les 2 ans). Dans le cadre du SDAEP, l'équilibre calco-carbonique de l'eau distribuée sur le territoire a été déterminé : es eaux distribuées sur le territoire du SMGC sont entartrantes, notamment sur l’UDI de Crouzette sur laquelle les TAC moyens dépassent les 40 °F. | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 2 | 4 | 8 |  | Eau entartrante | - Nettoyage des réservoirs : tous les ans pour les réservoirs de tête, tous les deux ans pour les autres réservoirs. -Mise en œuvre des bonnes pratiques et procédures de nettoyage et désinfection -Analyse ARS de l'eau distribuée | - Suivi des résultats analytiques de l’eau distribuée | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Arrêt dû à une coupure électrique |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Les interruptions de service restent exceptionnelles (RAD 2024). Les coupures électriques n'impactent pas les réservoirs dont l'alimentation se fait gravitairement. En cas de coupure électrique, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des réservoirs qui disposent tous de prises inverseurs. | Réservoir de tête pour l'ensemble de l'UDI. Un défaut d'alimentation électrique entrainerait un arrêt de l'alimentation du réservoir ST de la Gardie ainsi que des réservoirs de Clapiers. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le site de la Gardie. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le site de la Gardie. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le site de la Gardie. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le site de la Gardie. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de Plan Redon. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis la bâche de Malrives. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le captage de Fontmagne. Alimentation gravitaire depuis l'UDI de Bérange. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis la bâche de Malrives. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de Plan Redon. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de la Pierre Plantée. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le captage de Bérange. Alimentation gravitaire ou surpressée depuis l'UDI de Fontbonne BS. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de la Pierre Plantée. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de la Pierre Plantée. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation en gravitaire depuis le réservoir de la Pierre Plantée. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le réservoir de Castries BS. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis la station de pompage de Fontbonne. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne HS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le captage de Fontbonne Mougères. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation surpressée depuis le captage de Bérange. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | Alimentation gravitaire depuis le réservoir de Fontbonne BS. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. Existance d'une procédure en cas d'intrusion. La totalité des portes d'accès aux ouvrages sont équipés d'alarmes anti-intrusion. Les accès aux cuves depuis regards ou trappes sont équipés d'alarmes anti-intrusion. Certains ouvrages disposent de caméra de surveillance. |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Clôture en mauvais état. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | La clôture extérieure protège uniquement les cuves et ne vient pas devant la porte de l'ouvrage. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | La clôture extérieure protège uniquement les cuves et ne vient pas devant la porte de l'ouvrage. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | La clôture extérieure protège uniquement les cuves et ne vient pas devant la porte de l'ouvrage. Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Clôture en mauvais état. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | La clôture extérieure protège uniquement les cuves et ne vient pas devant la porte de l'ouvrage. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture. Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Présence d'une caméra de surveillance. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture - Présence d'une caméra de surveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques, accès cuve fermés à clé - Présence d'une clôture | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance du système de surveillance |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 8 | 8 | Risque de perte de données |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (Sofrel box). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (Sofrel LS-Flow et LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (Sofrel LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550 et LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (Sofrel DL4W-S). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (Sofrel box). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S530). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (2 Sofrel LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (LS42). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S4W). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S550). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 8 | 8 |  |  | Télesurveillance en place (S4W). | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / cyberattaque |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance des pompes |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 | Les pompes des surpresseurs disposent de plusieurs pompes fonctionnant en alternance. | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour refoulement surpressée vers Teyran et Assas. | - 1 pompe de secours (pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Castries HS. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Pierre Plantée. | - 1 pompe de secours (2 pompes qui fonctionnement en de manière alternée). - Télésurveillance en place pour le système de pompe. | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Dégât matériel du réseau et/ou pompage en cas d'absence, dysfonctionnement ou mauvais dimensionnement de dispositif anti-bélier |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour refoulement surpressée vers Teyran et Assas. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Castries HS. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Pierre Plantée. | Anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Surpression ou dépression dans le réseau en raison d'un mauvais réglage ou dysfonctionnement des pompes (pilotage, capteurs, vannes de régulation) |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE ZAC | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir SE Courejas | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Crouzette | Réservoir ST Clapiers Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castelnau |  | Fontmagne | Réservoir SE Caylus | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Plan Redon | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Bâche de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour refoulement surpressée vers Teyran et Assas. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Assas |  | Fontmagne | Réservoir SE Le Raoulet | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Clapiers |  | Fontmagne | Réservoir ST Teyran Village | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Les Mourguettes | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir SE Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir ST St-Geniès des Mourgues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir SE Baillargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Bérange | Réservoir SE Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Castries HS. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Réservoir ST Castries | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Buzignargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Buzignargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans le réservoir. La station de pompage n'est pas dans l'enceinte du bâtiment. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Jean de Corniès |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Jean de Corniès | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Drézéry |  | Fontbonne | Réservoir SE Le Miradou | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne | Réservoir SE Guzargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Fontanès |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontanès | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Bauzille de Montmel |  | Fontbonne | Réservoir SE St-Bauzille BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Gallargues |  | Fontbonne | Réservoir SE Fontbonne BS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Garrigues |  | Fontbonne | Réservoir ST Garrigues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Campagne | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST Gallargues | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Campagne |  | Fontbonne | Réservoir ST St-Hilaire de Beauvoir | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Beaulieu | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Boisseron |  | Fontbonne | Réservoir SE Boisseron Planchenault | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour distribution surpressée du réservoir. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès des Mourgues |  | Bérange | Réservoir SE Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Pompes pour alimentation supressée du réservoir de Pierre Plantée. | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Beaulieu |  | Fontbonne | Réservoir ST Restinclières | 1 | 16 | 16 |  | Pas de pompes dans l'enceinte du réservoir. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ

## Stations pompage-surpresseurs
|  |  | Communes |  | UDI | Ouvrages | RISQUES BRUTS |  |  |  |  | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES |  |  |  |  | PROPOSITION DE MAITRISES DE RISQUES A METTRE EN PLACE
Evènement | Evènement unique | Type de dangers |  | Commune unique |  |  | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires généraux | Commentaires spécifiques | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Code action | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées
Contamination introduite lors de l'installation, de la réparation, de la maintenance, du nettoyage des pompes (utilisation de matériel et de produit inadapté/inefficace), mauvais rinçage ou mauvaise désinfection suite à l'entretien des pompes, mauvaises conditions d'hygiène |  | Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Intrusion de nuisibles (insectes, animaux , corps étranger…) à cause d'une mauvaise étanchéité des accès, ouvertures, manque de maintenance des évents, absence de clapet sur la conduite de trop-plein/vidange ... |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Pollution introduite à cause d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage (toit, parois...) induisant une intrusion |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Dégradation des matériaux et équipements des réservoirs |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 | Bon état général des organes électromécaniques, hydrauliques Bon état général du génie civil intérieur et extérieur | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage d'eau. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Reviviscence bactérienne due à la présence de matière organique, mauvaise ventilation, biofilm sur les parois |  | Microbiologique Organoleptique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Reviviscence bactérienne due à un temps de séjour élevé, à un mauvais mélange dans le réservoir. Reviviscence algale liée à l'exposition de l'eau à la lumière et à la chaleur |  | Microbiologique Organoleptique Physico-chimique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Entartrage du réservoir (lié à l'équilibre calcocarbonique de l'eau) |  | Physico-chimique Physique | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 2 | 4 | 8 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 2 | 4 | 8 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 2 | 4 | 8 |  | Pas de stockage de l'eau | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Arrêt dû à une coupure électrique |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 | Les interruptions de service restent exceptionnelles (RAD 2024). En cas de coupure électrique, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des ouvrages qui disposent tous de prises inverseurs. | La reprise de la Gardie alimente les 3 réservoirs de Clapiers. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Le surpresseur de Montlaur alimente une partie des abonnées de la commune de Montaud. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | La station de pompage de Fontbonne alimente le réservoir de Fontbonne HS. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. Existance d'une procédure en cas d'intrusion. La totalité des portes d'accès aux ouvrages sont équipés d'alarmes anti-intrusion. | Présence d'une clôture sur le site de la Gardie. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | Absence de clôture autour du bâtiment. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | Clôture autour du bâtiment mais celle-ci ne vient pas devant la porte. | - Alarmes anti-intrusion sur le site - Portails, locaux techniques | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance des pompes |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 | Les pompes des surpresseurs disposent de plusieurs pompes fonctionnant en alternance. | 2 pompes | - Pompes de secours - Télésurveillance en place | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | 3 pompes | - Pompes de secours - Télésurveillance en place | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | 2 pompes | - Pompes de secours - Télésurveillance en place | - Alertes en cas de défaillance du système de pompage. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Dégât matériel du réseau et/ou pompage en cas d'absence, dysfonctionnement ou mauvais dimensionnement de dispositif anti-bélier |  | Tous dangers | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de ballon anti-bélier ? | Pas de ballon anti-bélier ? | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | NON EXISTANTE | 1 | 16 | Prévoir la mise en place d'un ballon anti-bélier | BELIER | PGSSE | 2500 | - | - | - | - | EFFICACE | 4 | 4
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | 1 ballon anti-béllier 8L/16bars | Ballon anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | 2 ballons anti-bélier 600L/16bars | Ballons anti-bélier | Visite mensuelle des ouvrages avec vérification des pressions | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Surpression ou dépression dans le réseau en raison d'un mauvais réglage ou dysfonctionnement des pompes (pilotage, capteurs, vannes de régulation) |  | Continuité de service | Castelnau |  | Crouzette | Reprise La Gardie | 1 | 16 | 16 |  | Pas de ballon anti-bélier ? | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Montaud |  | Fontbonne HS | Surpresseur Montaud/Montlaur | 1 | 16 | 16 |  | 1 ballon anti-béllier 8L/16bars+joints | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Reprise Fontbonne BS vers HS | 1 | 16 | 16 |  | 2 ballons anti-bélier 600L/16bars | Pressostat télésurveillé | Alertes en cas de dépassement de la gamme de pression cible sur le réseau | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ

## UTEP
Evènement | RISQUES BRUTS | [7 empty] | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES |  |  |  |  | PROPOSITION DE MAITRISES DE RISQUES A METTRE EN PLACE
| Type de dangers | Commune | UDI | Ouvrage | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Code action | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées
Les dangers généraux du local
Acte de malveillance / cyberattaque | Continuité de service Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. Mise en place d’un onduleur pour fiabiliser le système téléphonique du bâtiment d’exploitation (2022) | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. - Suivi de la mise à jour des protections informatiques | - Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau | Continuité de service Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. | - Alarmes anti-intrusion sur le site. - Portails et locaux techniques fermés à clé. - Caméra de surveillance - Affiche "Accès interdit aux personnes non autorisées" | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance opérationnelle | Continuité de service Tous dangers | Mende | UDI Alteyrac | UTEP Alteyrac | 1 | 16 | 16 | Station entièrement gérée par un automate | - Formation/sensibilisation du personnel et/ou sous-traitants | - Visite quotidienne - Vérification régulier des acquis | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Absence ou défaillance du système de surveillance | Continuité de service Tous dangers |  |  |  | 1 | 8 | 8 | Risque de perte de données | - Présence de télétransmission (S550 gérée par le délégataire) Ecran de contrôle | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Défaillance du système électrique (coupure électrique, Dégât matériel des câbles...) | Continuité de service |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Les interruptions de service restent exceptionnelles (RAD 2024). En cas de coupure électrique, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des réservoirs qui disposent tous de prises inverseurs. | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Utilisation de produits chimiques
Réactifs périmés ou de qualité inadaptée | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 | Le suivi de l'UTEP est assuré par un employé (délégataire), présent tous les jours sur l'usine. Il s'assure du bon fonctionnement de l'unité de traitement. | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Mauvais dosage des réactifs | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 | Le suivi de l'UTEP est assuré par un employé (délégataire), présent tous les jours sur l'usine. Il s'assure du bon fonctionnement de l'unité de traitement. | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Chloration
Stock de chlore insuffisant | Continuité de service Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Local de chloration : 4 bouteilles de chlore gazeux. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Dysfonctionnement du système de dosage | Organoleptique Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Etalonnage de l'analyse de chlore. Maintenance régulière de la pompe doseuse. | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Turbidité > 0,5 NFU | Microbiologique |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Non-maîtrise du CT | Microbiologique |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Présence d'un analyseur de chlore : contrôle du taux de chlore tous les jours. Analyses COT en amont. Analyses sous produits de chloration en aval. | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Formation de sous-produits de désinfection lors de la chloration (non-maîtrise de la matière organique résiduelle en amont ou présence de substances réagissant avec le chlore) | Organoleptique Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Coagulation
Mauvais dosage des réactifs | Microbiologique Physico-chimique |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Utilisation d'un réactif non adapté ou de mauvaise qualité | Microbiologique Physico-chimique |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Non-maîtrise des conditions de pH | Microbiologique Physico-chimique |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Présence d'un système de mesure de pH (eau brute et eau décantée). Renouvellement de 6 mesures de pH bâche eau brute, bâche coagulation, bâche de désinfection amont, bâche de désinfection aval, bâche eau traitée et poste d'extraction/soutirage des boues. | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Non maitrise du stock de réactif |  |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Procédure interne du délégataire avec gestion des stocks - Personnel formé aux bonnes mesures et pratiques - Personnel formé et sensibilisé avec définition d'un stock minimal | - Suivi & contrôle quotidien - Certificats de qualité fournisseurs | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Eau de forte turbidité > 20 NFU | Microbiologique Physico-chimique |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Toutes les analyses de l'ARS et de Veolia sont conformes. En cas de turbidité élevée, arrêt de la station. | - Adaptation des phases de lavage au colmatage des filtres. - Turbidimètre en ligne - Mesures de la turbidité à l'amont et l'aval des filtres | - Suivi quotidien - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Décantation
Présence de zones mortes dans la circulation d'eau (décanteur rectangulaire) | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 | Décanteur lamellaire "Nid d'abeille" qui permet d'augmenter la surface de décantation. | - Formation/sensibilisation du personnel | - Suivi quotidien | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Mauvaise gestion du décanteur (quantité de boue extraite, spécificités suivant les procédés, etc.) | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation du personnel - Gestion des boues | - Suivi quotidien | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Température de l'eau trop élevée ou trop basse | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Mesure de la température à différentes étapes du traitement | - Suivi quotidien - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Filtration
Destruction du filtre Dégât ou endommagement du système de filtration (rupture du plancher, buselures, etc.) | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Formation du personnel - Turbidimètre à l'aval - Gestion des astreintes - Filtres en parallèle permettant de pouvoir intervenir en cas de besoin sur un filtre sans perturber le traitement | - Visite quotidienne - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Non-maîtrise des temps de lavage et de remise en service après lavage | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Formation du personnel - Turbidimètre à l'aval - Gestion des astreintes - Filtres en parallèle permettant de pouvoir intervenir en cas de besoin sur un filtre sans perturber le traitement | - Visite quotidienne - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Air comprimé de process contaminé | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | -L'air comprimé du process peut être contaminé par les sources suivantes : -l'air ambiant (vapeurs d'eau, impuretés atmostphériques, vapeur d'huile et micro-organismes), -le compresseur d'air (huile liquide, aérosols huileux et vapeur d'huile), -le réservoir d'air (rouille et tartre), -les conduites de distribution. | - Suivi et respect du plan de maintenance - Formation du personnel - Gestion des astreintes - Cahier de suivi | - Visite quotidienne | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Granulométrie + hauteur du matériau filtrant inadaptée | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Formation du personnel - Matériau filtrant adapté depuis des années avec pour preuves le suivi analytique - Gestion des astreintes - Filtres en parallèle permettant de pouvoir intervenir en cas de besoin sur un filtre sans perturber le traitement | - Visite quotidienne - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Absence de maintenance (hauteur de filtration, injection, lavage) | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | - Formation du personnel - Matériau filtrant adapté depuis des années avec pour preuves le suivi analytique - Gestion des astreintes - Filtres en parallèle permettant de pouvoir intervenir en cas de besoin sur un filtre sans perturber le traitement | - Visite quotidienne - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Absence d'eau de lavage | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Lavage avec de l'eau traitée. | Formation/sensibilisation du personnel Lavage avec l'eau traitée Présence d'un turbidimètre à l'aval Gestion des astreintes | - Visite quotidienne - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Absence de surveillance (turbidité, échantillonnage) | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 | Turbidimètre présent en amont et en aval des filtres à sable?. | - Analyses | - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Recyclage des eaux de lavage
Contamination des eaux de lavage | Tous dangers |  |  |  | 1 | 16 | 16 |  | ' Formation/sensibilisation du personnel | - Suivi quotidienne - Interprétation des résultats | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Utilisation des premières eaux de lavage chargées | Physico-chimique |  |  |  | NON CONCERNÉ |  |  | Les eaux de lavage n'ont pas vocation d'être réutilisées, elles sont évacuées | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
UV
Présence de biofilm | Microbiologique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Nettoyage régulier | - Visite hebdomadaire - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Absence de maintenance (renouvellement lampe UV, capteurs mesure lampe) | Microbiologique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Nettoyage régulier | - Visite hebdomadaire - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Présence d'oxydants dans l'eau traitée | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Nettoyage régulier | - Visite hebdomadaire - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Présence d'oxydants dans l'eau traitée | Physico-chimique |  |  |  | 1 | 8 | 8 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Utilisation de matériaux et produits agréés (ACS, CLP) | - Suivi des agréments - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ

## Traitement chlore
|  |  | Communes |  | UDI | Ouvrages | RISQUES BRUTS ACTUELS |  |  |  |  | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES |  |  |  |  | PROPOSITION DE MAITRISES DE RISQUES A METTRE EN PLACE
Evènement | Evènement unique | Type de danger |  | Commune unique |  |  | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires généraux | Commentaires spécifiques | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Code action | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées
Acte de malveillance / cyberattaque |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Cybersécurité: Veolia propose un diagnostic et la mise en place d'une methodologie de securisation des installations par paliers en fonction du niveau de securité recherché. Cette methodologie est progressive en fonction de la criticité du site. |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Mise en œuvre des mesures Vigipirate. - Mise en place d'un système de pare-feu sur la connexion. - Vérification régulière de l'intégrité des mesures en place. | Alerte en cas de tentative d'intrusion de leur système informatique | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Acte de malveillance / contamination intentionnelle de l'eau |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Absence d'événement recensé. Si intrusion constatée, arrêt de l'alimentation en eau potable et prélèvement pour analyse d'urgence réalisé. Existance d'une procédure en cas d'intrusion. La totalité des portes d'accès aux ouvrages sont équipés d'alarmes anti-intrusion. Les accès aux cuves depuis regards ou trappes sont équipés d'alarmes anti-intrusion. Certains ouvrages disposent de caméra de surveillance. |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Caméra de surveillance - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Caméra de surveillance - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Local de chloration fermé à clé - Local de stockage fermé à clé - Alarme anti-intrusion sur le site - Télésurveillance | - Astreinte suite au déclenchement des alarmes - Visite hebdomadaire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Défaillance du système de surveillance |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Risque de perte de données |  | - Présence de télétransmission (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de télétransmission au niveau du réservoir de Berange (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de télétransmission au niveau du réservoir de Berange (S4W) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Télesurveillance en place (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir de la Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  |  | - Télesurveillance en place (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Télesurveillance en place (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Télesurveillance en place (S550) | - Alerte en cas de défaillance du système de télésurveillance - Gestion des astreintes par le délégataire | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Arrêt dû à une coupure électrique |  | Continuité de service Tous dangers | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Les interruptions de service restent exceptionnelles (RAD 2024). En cas de coupure électrique, le délégataire est en possession d'un groupe électrogène mobile pouvant se raccorder à l'ensemble des réservoirs qui disposent tous |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence de prise inverseur - Télésurveillance | - Alerte en cas de défaillance du électrique. - Alerte en cas de coupure électrique via le système de télésurveillance. | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Réactifs périmés ou de qualité inadaptée |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Procédure de gestion des stocks | - Suivi quotidien du fonctionnement de l'UTEP par un employé déployé sur place - Certificats de qualité des fournisseurs - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Mauvais dosage des réactifs |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Existance d'un protocole de surveillance du dosage des réactifs - Pompes doseuses pour l'injection de réactifs | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien avec inspections régulières de la chaîne de transmission - Vérification du fonctionnement des capteurs - Interprétation des résultats - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Non-maîtrise des conditions de pH et de température? |  | Microbiologique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir de la Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Présence d'un pHmètre et de thermomètre | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Stock de chlore insuffisant |  | Continuité de service | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Stockage de chlore dans un local dédié. | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Restinclières |  | Bérange/Fontbonne | Réservoir de la Pierre Plantée | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Stockage de chlore dans un local dédié. | - Procédure interne du délégataire - Définition d'un stock minimal - Gestion des stocks, bouteilles de secours | - Contrôle quotidien du stock de chlore - Alarmes sur les dépassements dont stock minimal | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Dysfonctionnement du système de dosage |  | Microbiologique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Détecteur de fuite Vanne modulante+hydroéjecteur | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Détecteur de fuite Vanne modulante+hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  | Analyseur de chlore Vanne modulante+hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Détecteur de fuite Vanne modulante+ hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Vanne modulante+hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Vanne modulante+ hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Chloromètre de sécurité Analyseur de chlore Vanne modulante+ hydroéjecteur | - Existance d'un plan de maintenance pour le système d'injection de chlore - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Contrôle quotidien du système de chloration - Alarmes sur les dépassements | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Turbidité > 0,5 NFU |  | Microbiologique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Pas de dépassements de turbidité (analyses ARS et Veolia). |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  |  | - Présence d'un turbidimètre - Définition d'une gamme de valeur acceptable - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Non-maîtrise du CT |  | Microbiologique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 16 | 16 | Présence d'un analyseur de chlore Analyses COT Analyses sous produits chloration en aval | Système de mesure et de régulation type DULCOMETER | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 16 | 16 |  |  | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 16 | 16 |  |  | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 16 | 16 |  |  | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 16 | 16 |  | Système de mesure et de régulation type DULCOMETER | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 16 | 16 |  | Système de mesure et de régulation type DULCOMETER | - Analyseur de chlore en sortie avec concentration minimale définie - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | -Suivi quotidien -Alarmes en cas de dépassements de la gamme de valeur définie - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Formation de sous-produits de désinfection lors de la chloration (non-maîtrise de la matière organique résiduelle en amont ou présence de substances réagissant avec le chlore) |  | Organoleptique Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Procédure interne du délégataire - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques | - Suivi analytique (COT et THM) | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Sur dosage |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Présence de biofilm |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Absence de maintenance (renouvellement lampe UV, capteurs mesure lampe) |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Présence d'oxydants dans l'eau traitée |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Présence d'oxydants dans l'eau traitée |  | Physico-chimique | Castelnau-le-Lez |  | Crouzette | Captage de Crouzette | 1 | 8 | 8 | Analyses conformes. |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne | Captage de Fontbonne Mougères | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Bérange | Captage de Candinières | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Castries |  | Fontmagne | Réservoir de Malrives | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | Galargues |  | Fontbonne BS | Station de pompage Fontbonne | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
|  |  | St-Geniès-des-Mourgues |  | Bérange | Réservoir de Bérange | 1 | 8 | 8 |  |  | - Personnel formé et sensibilisé aux bonnes mesures et pratiques - Procédure interne du délégataire - Définition de valeurs minimales et maximales - Présence d'analyseur de chlore | - Alarmes sur les dépassements - Suivi quotidien - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Note on L49: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les analyseurs de chlore sont automatiquement équipés de sonde pH et T°?

## Réseaux SMGC
Evènement |  | Type de danger | RISQUES BRUTS ACTUELS |  |  |  | RISQUES RESIDUELS : MESURES DE MAITRISE EXISTANTES |  |  |  |  | PROPOSITION DE MAITRISES DE RISQUES A METTRE EN PLACE
| Evènement unique |  | Probabilité | Gravité | Notation du risque brut | Commentaires | Physique | Détection | Efficacité des mesures de maîtrise existantes | Note mesure de maîtrise existantes | Notation du risque résiduel | Proposition de mesures de maîtrise à mettre en place | Code action | Origine de la proposition | Estimation des coûts d'investissement (€ HT) | Estimation des surcoûts annuels d'exploitation (€ HT) | Fréquence annuelle | Nombre d'heures | Total temps alloué (h/an) | Efficacité des mesures de maîtrise proposées | Note mesure de maîtrise proposée | Notation du risque après maîtrises de risques proposées | Actions correctives | Procédure | Vérification de l'efficacité du PGSSE
Temps de séjour important, zones de stagnation (Réseau surdimensionné, maillage élevé dans le réseau, antennes isolées à faible densité de consommateurs, point de distribution trop éloigné du traitement) |  | Microbiologique Physico-chimique | 1 | 16 | 16 | Les temps de séjour dans la canalisations du SMGC ont été estimés dans le cadre du SDAEP, par modélisation informatique des réseaux. Sur le territoire, le temps de séjour sont globalement très satisfaisants. Concernant les conduites d'interconnexion non sollicitées, et nécessitant la réalisation de purges en cas de mise en service, des travaux d'amélioration sont prévus dans les actions du programme de travaux. | - Formation/sensibilisation du personnel - Manœuvre régulière des vannes stratégiques/ou de l'ensemble des vannes dans le cadre du SDAEP - Télésurveillance des compteurs pouvant mettre en évidence une faible consommation - Plusieurs purges réalisées dans l'année - SIG avec inventaire des canalisations et branchements | - Analyse de la télésurveillance des compteurs - Analyse de la modélisation - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Pollution introduite lors d'interventions humaines pour réparation, maintenance , travaux neufs... (méthodes de travail non adaptées conditions hygiènes non respectées -mauvaise ou absence de désinfection- incident lors d'une intervention, entrée de matériaux ou liquides contaminants, ruissellement de produits - peinture, solvant, huile, essence, produits ou matériaux non adaptés…) |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | 1 | 16 | 16 |  | - Formation/sensibilisation du personnel avec mise en œuvre des bonnes pratiques (arrêt d'eau, purges) - Travaux ponctuels, l'exploitant dispose d'un personnel formé aux bonnes mesures et pratiques, respect des règles de l'art - Travaux neufs, un maitre d'œuvre est présent afin de respecter les règles de l'art et les consignes inscrits dans le CCTP | - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Manœuvre des organes du réseau (vannes, hydrants, purges, etc.) induisant des régimes transitoires ou permanents anormaux (dépression ou surpression) et des risques de contamination |  | Tous Dangers | 1 | 16 | 16 |  | - Formation/sensibilisation du personnel avec mise en œuvre des bonnes pratiques (arrêt d'eau, purges) - Travaux ponctuels, l'exploitant dispose d'un personnel formé aux bonnes mesures et pratiques, respect des règles de l'art - Travaux neufs, un maitre d'œuvre est présent afin de respecter les règles de l'art et les consignes inscrits dans le CCTP | - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Intrusion due à des fuites ou casses accompagnées de dépression et contamination par le milieu extérieur (réparation, renouvellement, réseaux d'eaux usées, retrait / gonflement d'argiles, criticité physique, ...) |  | Microbiologique Physico-chimique Physique | 1 | 16 | 16 | Le SDAEP a permis de mettre en évidence les secteurs fuyards. Veolia réalise également un suivi précis du débit de fuites ainsi que des campagnes de recherche de fuites par corrélation acoustique et écoute directe. | - Formation/sensibilisation du personnel avec mise en œuvre des bonnes pratiques (arrêt d'eau, purges) - Travaux ponctuels, l'exploitant dispose d'un personnel formé aux bonnes mesures et pratiques, respect des règles de l'art - Campagne de recherche de fuites | - Analyse des données de télésurveillance : détection des fuites - Suivi analytique de l'ARS | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Migration / relargage de CVM à partir de canalisations en PVC posées avant 1980 (en lien avec une gestion hydraulique du système) |  | Physico-chimique | 1 | 16 | 16 | Veolia a réalisé 4 campagnes de mesures sur les conduites considérées comme à risque de relargage de CVM, en juillet 2023, en février 2024, en février 2025 et en septembre 2025. Les mesures réalisées ont mis évidence 3 conduites problématiques sont une a d'ores et déjà été renouvelée. Des actions de renouvellement doivent donc être engagées sur les deux aures conduites et sont présentés dans le programme de travaux du schéma directeur. | - SIG avec inventaire des canalisations - Etude CVM réalisée en 2024/2025 - Renouvellement des conduites à risque | - Campagne de mesures CVM réalisée en 2024/2025 | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Corrosion (Fonte grise, fonte ductile, acier, etc.), dégradation / décrochage des résidus de corrosion |  | Microbiologique Organoleptique Physico-chimique Physique | NON CONCERNÉ |  |  | Eau entartrante sur le SMGC. | NON CONCERNÉ |  |  |  |  | NON CONCERNÉ
Entartrage des réseaux |  | Tous dangers | 1 | 16 | 16 | Eau entartrante sur le SMGC. | -SIG avec inventaire des canalisations | - Suivi analytique de l'ARS | PARTIELLE | 2 | 8 | NON CONCERNÉ | Projet de remise à l'équilibre par mise en place d'une unité de décarbonatation non retenu par le SMGC
Retour d'eau au niveau des branchements, mise en dépression du réseau |  | Tous dangers | 1 | 16 | 16 | Inventaire des habitations raccordées à l'AEP et disposant d'un captage privé ? | Télésurveillance des compteurs permettant de détecter l'apparition d'une casse et d'une éventuelle mise en dépression du réseau | - Analyse de la télésurveillance des compteurs | PARTIELLE | 2 | 8 | - Programme de recensement des Puits/forages privés - Enquête sur la présence de disconnecteur spécifique (bac de décharge) auprès des abonnés disposant d'une ressource privé en complément de leur branchement | DISCONECT | PGSSE | Temps | - | 1 | 100 | 100 | EFFICACE | 4 | 2
Dysfonctionnement ou défaillance des vannes et/ou pompes (boosting) |  | Continuité de service | 1 | 16 | 16 |  | - Entretien des équipements - Maintenant préventive | - Suivi du programme de maintenance -Manipulation régulière des organes par l'exploitant | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Achat d'eau et/ou vente d'eau - Dysfonctionnement de l'interconnexion (entrée d'eau de qualité dégradée et/ou modifiée, modification de la pression de fourniture, etc. impact de l'achat d'eau sur le patrimoine) |  | Tous Dangers | 1 | 16 | 16 |  | - Formation/sensibilisation du personnel - Télésurveillance des compteurs - Vérification régulière opérationnelle de l'interconnexion | - Analyse de la télésurveillance des compteurs | EFFICACE | 4 | 4 | NON CONCERNÉ
Casse de canalisation due à l'augmentation des contraintes externes (par exemple le trafic, le mouvement du sol, etc.) en association avec un mauvaise état des canalisations |  | Physico-chimique | 1 | 8 | 8 | L'apparition d'une casse peut être rapidement détectée grâce au système de télésurveillance sur les compteurs, et l'analyse des débits minimum nocturnes. | - Système de télésurveillance - Conception adaptée des ouvrages : implantation des canalisations | - Analyse des données de télésurveillance : détection des fuites | EFFICACE | 4 | 2 | NON CONCERNÉ
Reviviscence bactérienne : diminution du résiduel de désinfectant, mauvaise élimination de la matière organique, présence de biofilm et développement favorisés par les matériaux des canalisations, temps de séjour long, … |  | Tous Dangers | 1 | 16 | 16 |  | - Temps de séjour dans les canalisations estimées par modélisation informatique - Télésurveillance en place sur l'ensemble des compteurs : estimation du volume de distribution | - Suivi analytique de l'ARS | PARTIELLE | 2 | 8 | Autocontrôle de l'eau, particulièrement aux extrémités des réseaux (zones éloignés du traitement) | ANALYSE_RES | PGSSE | - | 250 | 4 | - | - | EFFICACE | 4 | 2
Utilisation non autorisée d'un hydrant |  | Tous Dangers | 1 | 8 | 8 |  | - Absence de systèmes sécurisants les hydrants |  | NON EXISTANTE | 1 | 8 | Mise en œuvre de systèmes sécurisés pour les hydrants Vérification régulière du bon état de fonctionnement des systèmes sécurisés | SECU_HYD | PGSSE | Temps | - | 1 | - | - | EFFICACE | 4 | 2