OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°2

NON CONFORMITE QUALITATIVE BACTERIOLOGIQUE SUR L’EAU DISTRIBUEE PRESENTANT UN RISQUE

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC, le préfet SMGC SMGC, le préfet L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC SMGC, le préfet SMGC, préfecture, ARS | 0- NON CONFORMITE QUALITATIVE BACTERIOLOGIQUE Ressource sensible, déversement d’eaux usées, de matières de vidange, d’eaux usées traitées, rupture d’une canalisation d’assainissement, dysfonctionnement d’un assainissement non collectif 2- DETERMINER L’ORIGINE DE LA POLLUTION 2- INTERVENIR POUR PROTEGER LA POPULATION 3- RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU 5- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS Non Oui 2-3- VERIFIER LA CHLORATION DE L’EAU OU/ET AUGMENTER LA CHLORATION 3- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU Pollution inactive Pollution toujours active 4 - DESINFECTER, PURGER, VIDAGER LES INSTALLATIONS 5- INFORMER LA POPULATION 6- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact - Fiche de demande des docs Utilisation des moyens d’alertes Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations …/… Procédure interne : Augmenter la chloration Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire ou CCCG Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Participation au retour d’expérience à chaud et à froid |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) S’assurer que personne n’ait consommé l’eau, dans le cas échéant informer les secours Informer les établissements sensibles concernés Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Déterminer l’origine de la pollution et faire des prélèvements d’eau pour analyse Vérifier la teneur en chlore en sortie de production (entre 0,1 et 0,5 mg/L) et le système de chloration Augmenter la chloration à 1 mg/L en sortie de production Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016