OUTILS GESTION DE CRISE – PROCEDURE N°9

DEFAILLANCE DU TRAITEMENT

| ACTEURS | ACTIONS | OUTILS |
| --- | --- | --- |
| SMGC SMGC SMGC,le préfet, L’ARS Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS SMGC SMGC, le préfet SMGC, préfecture, ARS | 0- DEFAILLANCE DU TRAITEMENT Manque de réactif, défaillance électromécanique 1- EXISTENCE D’UN AUTRE MOYEN D’ALIMENTATION (autre ressource, interconnexions) 1- IDENTIFIER LA DEFAILLANCE 2- MISE EN PLACE D’UN SYSTME DE SUBSTITUTION 2- REPARER LA DEFAILLANCE Oui Non 3- ANALYSER LA QUALITE DE L’EAU 3- METTRE EN ŒUVRE LE MOYEN D’ALIMENTATION 3- RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU Non Oui Si résultats d’analyses non conformes non conforme 4- INTERVENIR POUR PROTEGER LA POPULATION 4 - DESINFECTER, PURGER, VIDANGER LES INSTALLATIONS UTILISEES 4- ORGANISER UNE DISTRIBUTION D’EAU DE SECOURS 5- RETOUR A LA NORMALE | - Fiche feuille de contact Procédure interne : Mise en service de l’interconnexion - Fiche de demande des docs Procédure interne : Installation unité de substitution Participation au retour d’expérience à chaud et à froid Procédure interne : Distribution d’eau aux habitants (bouteilles, camions citerne…) Procédure interne : Désinfection, purge, vidange des installations Communiqué à la population (affichages, médias) du Maire ou CCCG Fiches procédures n°1 et n°2 : non-conformité qualitative chimique ou bactériologique Arrêté Municipal : Restriction d’usages de l’eau du réseau public Laboratoire d’analyses agréé sous l’autorité de l’ARS …/… |

| Missions des différents intervenants |  |
| --- | --- |
| Personne Responsable (SMGC) | Recueillir les informations afin de connaitre l’état de la situation Informer immédiatement le(s) maire(s) et tenir informer la préfecture des mesures mises en œuvre (elle fera le lien avec l’ARS) Préparer le cas échéant les communiqués à la population et informer la population par l’intermédiaire du/des maire(s) Prendre les mesures administratives nécessaires en collaboration avec le(s) maire(s) (arrêtés de restriction) S’assurer que personne n’ait consommé l’eau, le cas échéant informer les secours et les établissements sensibles concernées Organiser la distribution d’eau de secours Organiser le retour d’expérience à chaud et à froid |
| Gestionnaire réseaux (SMGC) | Informer immédiatement la PRPDE Faire des prélèvements d’eau pour analyse Augmenter la chloration à 1 mg/L en sortie de production Déterminer et mettre en œuvre une solution alternative pour continuer l’approvisionnement en eau potable Ne pas laisser le réseau en dépression quitte à utiliser l’eau brute Mettre en œuvre les procédures de désinfection, purge, vidange des installations En cas de restriction d’usages, attendre l’aval de l’ARS pour la levée Organiser le retour à la normale et participer au retour d’expérience à chaud et à froid |

Source : Etablissement d’un plan interne de crise – ARS Centre Val de Loire – Décembre 2016